군포도시공사 본사 및 교통복지지원팀 이전 사무실 조성 전기 공사

공 사 시 방 서

(Construction Specification)

2025. 04.

목   차

Ⅰ. 일반 시방서	3

Ⅱ. 안전관리 시방서	19

Ⅲ. 환경관리 시방서	36

Ⅳ. 공정별 표준 시방서	40

Ⅴ. 특기 시방서	60

Ⅰ.  일  반  시  방  서

목    차

1. 적용범위	6

2. 입찰참가자격	6

3. 용어의 정의	6

4. 공사 완성의 의무	8

5. 계약상대자의 책무	8

6. 사용자재 및 기기	10

7. 현장대리인	10

8. 시공 기술자의 배치	10

9. 작업자의 복장 및 장구	11

10. 공정 및 시공 계획	11

11. 품질관리	13

12. 자재의 검사시험 및 유관기관과의 협조	13

13. 안전·보건 및 환경관리	13

14. 안전사고 및 재해방지 대책	14

15. 공사장 관리	15

16. 제반사고 및 쟁의 발생시	15

17. 철거자재 관리	15

18. 공사일보 및 공정사진	15

19. 시운전	15

20. 하자보수 사항	16

21. 사용전검사의 시행	16

22. 제출도서	16

23. 보험료 및 산업안전보건관리비	16

24. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령	17

25. 근로기준법 등 이행에 관련 사항 안내	17

26. 공사지연에 따른 배상금율	17

27. 공사이행 순서	18

28. 착공 전 현장 실사	18

28. 준공 후 품질관리	18

1. 적용범위

가. 본 시방서는 「군포도시공사 본사 및 교통복지지원팀 이전 사무실 조성 전기 공사」(일반, 특기, 안전관리, 환경관리 시방서에) 대하여 적용합니다.

나. 본 공사를 시행함에 있어서 별도 특기한 사항을 제외하고는 본 시방서, 설계도면, 설계내역서 및 계약서에 따라 시공하여야 합니다.

다. 본 공사시 적용해야 할 주요 관계법령은 다음과 같습니다.

1) 건축법

2) 전기공사업법

3) 소방법

4) 한국전기설비규정(KEC)

5) 산업안전보건법

6) 근로기준법

7) 중대재해처벌법

8) 기타 관계법령 등

라. 본 공사를 시행함에 있어 별도 특기한 사항을 제외하고 설계도서간 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용합니다.

1) 공사 시방서

2) 설계도면

3) 물량 내역서

2. 입찰참가자격

가. 입찰공고서 참조

3. 용어의 정의

가. 발주부서

발주부서란 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자인 “서울교통공사”를 말합니다.

나. 계약상대자

계약상대자란  공사에 관해 발주부서와 도급 계약을 체결한 자를 말하며, 계약상대자가 지정 또는 고용한 시공자의 대리인, 승계인을 포함합니다.

다. 계약서

계약서라 함은 공사도급계약서와 계약조건 등 계약약관과 공사설계서, 공사지침서 등 설계도서 그리고 계약관계를 보충하는 서류를 말합니다.

라. 지침서

지침서란 공사수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말합니다.

마. 공사감독관

감독업무를 수행하기 위하여 발주부서에서 임명한 기술직원 또는 그 대리인으로 당해 공사를 발주한 장을 대리하여 현장에 주재하여 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말합니다.

바. 사업주

사업주는 자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자를 말합니다.

사. 경영 책임자 등

경영 책임자 등은 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람을 말합니다.

아. 현장대리인

계약상대자는 또는 현장대리인으로 선임하여 공사의 시공관리를 하여야 하며, 관계서류의 작성과 준공검사에 입회 및 시운전 입회책임을 집니다.

자. 현장소장

계약상대자가 지정하는 책임기술 시공자로 현장의 공사 및 기술관리를 책임지며 공사가 원활히 진행되도록 임무를 수행하여야 합니다.

차. 지시

지시란 발주부서 측에서 발의하여 공사감독관이 시공자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등 필요한 사항을 알려주고 실시하게 하는 것을 말합니다.

카. 승인

승인이란 계약상대자로부터 제출 등의 방법으로 요청 받은 사항에 대하여 공사 감독관이 그 권한의 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말합니다.

타. 입회

입회란 공사감독관 또는 그가 지정하는 대리인이 공사를 공사 계약문서 대로 실시하고 있는 지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 발주부서 대리인이 원래의 의도와 규정대로 시행 되었는지를 확인하는 것을 말합니다.

파. 설계서

공사 설계 설명서, 지침서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량 내역서(가설물설치에 소요되는 물량을 포함)를 말합니다.

하. 설계도면

“설계도면”이란 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말합니다.

거. 기타

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 이 조건에 따로 정하는 경우를 제외하고는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행규칙」, 시행령 제5조에서 준용하는 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」및 행정안전부 예규 「계약집행기준」 ․「낙찰자결정기준」등에 정하는 바에 따릅니다.

4. 공사 완성의 의무

계약상대자는 공사 계획서에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 공사시방서, 설계도면, 설계내역서 등에 명시되지 않은 사항 및 시공하기 곤란한 사안이 발생할 시 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 시행하여야 합니다.

5. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하여, 설계도서 상호간의 상이, 오류, 누락 등이 있는 경우 발주기관과 협의, 처리하여 적기 공사완료에 차질이 없도록 조치하여야 합니다.

나. 설계도서 검토 결과 아래와 같은 경우가 발생 시 해당 공사 착수예정일 15일전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 통지하고 발주기관의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 합니다.

1) 설계변경 사유가 있는 경우.

2) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우.

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 경우.

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 경우.
5) 기타 하자발생이 우려되는 경우.

다. 계약상대자는 공사감독에 통지하지 아니하고 임의로 시행한 공사나 공사감독의 해석, 지시 이전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사감독의 원상복구나 시정지시가 있을 때 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

라. 계약상대자는 당해 공사를 위하여 임명․지정한 고용인, 자재 납품계약상대자가 공사 기간 중 행한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 져야 합니다.

마. 공사목적물을 공사감독에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 져야 합니다.

바. 계약상대자가 공사감독에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생합니다.

사. 계약상대자는 공사장 안에 있는 물건 또는 철거 발생품 등을 임의로 운반, 처분 또는 사용하지 못합니다.

아. 공사 중단

1) 계약상대자는 공사감독의 업무수행 및 정당한 지시에 적극 협조하여 공사를 수행하여야 합니다.

2) 공사감독이 다음 사항에 해당되어 이의 시정을 요구하였으나, 시정되지 않을 경우 공사의 일시 및 전면중단을 지시할 수 있으며, 공사감독의 결정에 따라 계약상대자는 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 하며, 이 경우 계약상대자는 어떠한 이의신청이나 손해배상, 이로 인한 공사기간 연장 등을 요구할 수 없으며 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

가) 본 시방서에 명기된 계약상대자가 의무사항을 지키지 않아 양질의 공사품질을 보장할 수 없다고 판단될 때

나) 공사감독의 정당한 업무지시에 불응할 때

다) 계약상대자의 책임 있는 사유로 시공의 부실 또는 부당하여 양질의 공사를 계속하지 못할 것이라고 판단될 때

라) 계약상대자 임의로 시공 지연 또는 소홀히 하여 공사의 적기추진 및 양질의 공사품질을 보장할 수 없다고 판단될 때(단, 공사 진행 중 타 분야 공사에 의해 공정 진행이 불가능하거나 또는 천재지변이 발생하였을 경우에는 공사감독과 협의 후 조치할 수 있습니다)

자. 공사 협의 및 조정

1) 계약상대자는 공사 진행에 있어 관련된 타 분야(건축, 소방, 기계, 전기)의 계약상대자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 공사시공 한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 공사 관련자들과 면밀히 협의․조정․협력하여야 하며, 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 합니다.

2) 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정 결과 설비의 성능 저하방지를 위하여 설계변경이 불가피한 경우에는 발주기관에 설계변경을 요청할 수 있습니다.

3) 계약상대자는 공사 상호 간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정 ․보완공사에 대한 책임을 져야 합니다.

차. 계약상대자의 배상 책임

1) 공사 시공 중 또는 준공 후 하자기간 내에 계약상대자 및 계약상대자의 종업원(공사종사원)의 귀책사유로 자산 피해 또는 공사 중단, 지연되어 발생한 발주기관의 손해금에 대하여 계약상대자는 배상책임을 져야합니다.

6. 사용자재 및 기기

가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 제품을 사용하되, 제시한 K.S표시품이 없을 경우는 국내에서 최고의 품질로 사용하여야 합니다.

나. 공사용 자재 중 시방서 및 설계도서에 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품을 사용하여야 합니다. 다만 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용합니다.

1) 한국산업표준 표시품(KS표시품)

2) 품질검사 전문기관 또는 공인 시험기관에서 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 제품

3) 기술기준에 의한 형식 승인품 중 시중 최고품

4) 조명기구는 고효율 인증제품

다. 품질시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 공사감독은 계약상대자에 사용제한을 지시할 수 있습니다.

라. 하자발생 시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 가능한 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용하여야 합니다.

마. 본 공사에 사용하는 자재 중 감독관이 요구하는 자재는 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 사용 하여야 하며, 불합격한 자재는 현장 밖으로 반출하여야 합니다.

바. 공사기간 중 문제발생이나 임시수급에 긴급 대응하기 위해서 필요시 비상용 장비를 공사기간 중 상시 비치하여야 합니다.

사. 반입하는 주요자재에 대하여 공사감독은 검사 또는 시험을 의뢰할 수 있습니다.

7. 현장대리인

가. 계약상대자는 당해 공사에 해당하는 공사 기술자를 현장대리인으로 임명하여 현장에 상주하여야 하며, 공사의 시공관리, 관계서류의 작성과 준공검사 및 시운전의 입회에 책임을 집니다.

나. 또한 계약상대자가 고용하는 종사원의 부적당한 행위가 있을시 감독관의 교체요구에 이유 없이 즉시 응하여야 하며, 종사원의 인적 사항을 발주기관에 제출하여야 합니다.

8. 시공 기술자의 배치

계약상대자는 착공 전까지 공사규모에 맞는 시공 기술자를 배치하여야 하고, 감독관은 시공사가 시공능력이 부족하다고 판단되는 경우 시공능력이 있는 기술자 추가배치를 요구할 수 있으며 정당한 이유 없이 계약상대자가 이행하지 않을 경우에는 공사를 중지할 수 있으며 이로 인한 공기연장은 불가합니다.

9. 작업자의 복장 및 장구

현장대리인은 아래와 같이 근로자의 복장을 통일하여 현장출입 시 군포도시공사 직원과 구분 할 수 있도록 하여야 합니다.

1) 작업복(작업조끼)

2) 안전모

3) 안전화

4) 작업 중에는 안전화, 안전모를 반드시 착용 하여야 합니다.

5) 옷을 벗거나 맨발로 작업하지 말아야 합니다.

6) 주머니에 칼, 드라이버 등 위험한 물건을 넣고 작업하지 말아야 합니다.

7) 끈이 있는 신발은 반드시 꼭 매고 남은 부분이 다른 곳에 걸리지 않도록 하여야 합니다.

9) 공사현장에서의 관계자 시인성 확보를 위하여 현장대리인, 현장소장, 감리 등 공사현장 책임자 및 관리자는 공사현장 내에서 안전모 색상 및 명기사항을 작업자와 구분하여야 합니다.

10. 공정 및 시공 계획

가. 계약상대자는 계약체결일로부터 1차:20일, 2차:30일 이내에 공사에 착수하여야 합니다.

나. 계약예정자는 계약 전 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

1) 공사제안서

2) 시공실적증명서

3) 공사계획서

4) 공사조직도

5) 관리감독자 지정서

6) 안전담당자 지정서

7) 산재요양승인, 반려여부 확인서

나. 계약상대자는 착공 즉시 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

1) 안전작업허가서

2) 현장 안전점검표

3) 공사예정공정표

가) 공사예정 공정표는 PERT/CPM 방식에 준하여 작성하되 동 공사 공정에 적합한 공정표를 작성하여야 합니다.

나) 공사예정 공정표에는 다음사항이 명시되거나 첨부되어야 합니다.

(1) 공정별 및 공정 내 주요공정단계별 착수시점, 완료시점

(2) 공정별 및 공정 내 주요공정단계별 선․후․동시시행 등의 연관 관계

(3) 일일 공정률표

4) 시공계획서

가) 계약상대자는 각 공정별 공사에 대한 시공계획서 및 시공상세도를 제출하여 공사감독과 협의 후 공사에 착수하여야 합니다.

나) 시공계획서에는 아래사항이 포함되어야 합니다.

(1) 공사개요

(2) 시공관리체계

(3) 현장 조직표

(4) 세부공정표(주요공정의 시공절차, 자재, 인력 및 장비계획을 포함)

(5) 사용자재

(6) 공정단계별 시공법

(7) 안전관리계획 및 환경관리 계획

다) 공사 중 변경이 필요한 경우 그 사유 및 증빙서류를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.

5) 시공 상세도

가) 시공 상세도에는 아래사항이 포함되어야 합니다.

(1) 설치 상세도

(2) 시설물의 시공 상세도

(3) 주요기기 설치도

(4) 규격 치수 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 상세도면

(5) 기타 감독관이 시공상 필요하다고 인정되는 시공 상세도면

6) 관계법령에 의한 안전·환경 및 품질시험 계획서

7) 공정별 인력 및 장비투입 계획서

8) 현장대리인 및 참여기술자 경력증명서

9) 착공 전 현장사진

10) 기타 군포도시공사가 정한 사항

다. 현장여건상 불가피하게 공사를 착공할 수 없는 경우에는 계약상대자는 착공지연 사유를 첨부하여 제출하여야 합니다.

라. 공사의 중지

공사 진행 중 관련 별도공사에 의해 공정 진행의 불가능 또는 천재지변 시, 감독관이 공사시공의 부실 또는 부당하다고 판단될 때, 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우 감독관은 공사전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며, 감독관의 결정에 따라 계약상대자는 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 합니다.

11. 품질관리

가. 공사감독은 공사가 계약서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위해 현장지도점검 및 평가를 시행할 수 있으며, 계약상대자는 적극 협조하여야 합니다.

나. 공사감독은 점검 및 평가결과 지적사항, 부실시공에 대하여 계약 상대자에게 보완 또는 재 시공을 요구할 수 있습니다. 이 때, 상대자는 시정조치 내용에 대하여 시정 전, 후의 사진을 포함하여 기록·유지하고 통보하여야 합니다.

다. 계약상대자는 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 공사감독의 확인을 받아야 합니다.

12. 자재의 검사시험 및 유관기관과의 협조

가. 반입하는 주요자재에 대하여 감독관은 검사 및 시험을 의뢰할 수 있으며 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있습니다.

나. 공사에 소요되는 중요재료는 설명서, 견본등 기술적인 자료를 구비하여 제출하고 감독관의 검사를 받아 합격해야 합니다.

다. 계약상대자는 공사 진행에 필요한 유관기관과의 협조사항은 제반서식을 작성하여 이에 따른 수속을 수행하여야 합니다.

13. 안전·보건 및 환경관리

가. 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

나. 계약상대자는 산업안전보건법에 따른 발주기관의 절차에 협조하여야 합니다.

1) 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영

2) 작업장 순회점검

3) 합동안전보건점검

4) 계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 하는 조치

5) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

다. 계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건교육을 실시하여야 하며, 이 때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 의 협조를 합니다.

라. 계약상대자는 고용노동부령이 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수하여야 하며, 발주기관은 계약상대자가 상기사항을 준수할 수 있도록 장소를 제공하거나 발주기관의 위생시설을 계약상대자의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 합니다.

마. 계약상대자는 건설기술진흥법시행령(제98조)에 규정된 대로 안전관리계획의 수립, 안전점검의 실시 등의 규정을 이행하여야 합니다.

바. 발주기관은 “산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 제74조 (건설재해예방전문지도기관)에 따라 착공일 이전에 재해예방전문지도기관 과 기술지도계약을 체결하여야 합니다.

사. 계약상대자는 작업인원의 통제, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전대책을 수립·시행하고, 사고발생 시 에는 필요한 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적, 물적 피해손실에 대한 처리와 보상일체를 책임져야 하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

아. 공사감독은 공사의 안전한 수행을 위해 정기 또는 수시로 계약상대자의 안전에 관한 제반 관리상태를 점검·진단하며, 안전관리에 중대한 결함이나 잘못된 사항이 있는 경우 이에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이 때 계약상대자는 즉시 해당공사를 중지 또는 시정조치 하여야 합니다.

자. 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 군포도시공사 직원, 통행인, 각종 시설물에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 즉시 원상복구하거나 보상을 하여야 합니다.

차. 계약상대자는 화재예방을 위하여 소화기 비치, 감시자 배치 등 충분한 안전조치를 취하고 작업에 임하도록 하여야 합니다.

카. 계약상대자는 공사 시공 시 환경관리 및 분진 비산 방지 대책을 종합적으로 수립, 시행하여 역사 내 대기질 환경이 저하되지 않도록 최대한 노력을 하여야 합니다.

타. 계약상대자는 안전관리비를 고용노동부고시 "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 적합하게 안전관리 및 안전관리비를 사용하여야 합니다.

파. 계약상대자는 위 고시에 의거 월별 안전관리비 사용계획서를 착공 시 제출하여야 하며 월별 사용계획서는 매월 초 전월의 사용 내역서를 증빙서류와 함께 제출하여야 합니다.

하. 기타 자세한 사항은 안전관리 시방서 및 환경관리 시방서를 적용합니다.

14. 안전사고 및 재해방지 대책

가. 계약상대자는 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고 안전관리 계획서 및 그 명단을 제출하여야 합니다.

나.	계약상대자는 공사 시공 중 발생하기 쉬운 안전사고 및 화재예방 관리에 유의하여야 하며, 현장대리인은 본 공사 안전관리수칙 및 소방기본법의 제반 이행사항을 종사자에게 교육시켜야 합니다. 또한 공사종료(일일)시 화기단속 상황을 반드시 확인하여야 합니다.

다. 비상연락망 계획을 수립하고 사고 발생시에 신속 가동하여 유사시를 대비해야 합니다.

라.	계약상대자는 시공 중 부주의 및 시공불량으로 인해 열차운행에 지장을 초래하였을 경우, 이로 인한 제반손실에 대하여 변상 조치하여야 합니다.

마.	본 공사 과정에서 발생하는 사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리해야 합니다.

15. 공사장 관리

공사 중이거나 공사가 완료될 때에는 항상 주위를 깨끗이 정리하고 오물은 발생 즉시 장외로 반출하여야 합니다.

16. 제반사고 및 쟁의 발생시

가.	본 공사의 시행에 따른 제반사고(특허소송, 실용신안, 저작권침해에 따른 분쟁, 쟁의발생 등) 발생 시에는 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

17. 철거자재 관리

가. 공사 시행중 발생되는 철거품은 감독관이 제시한 철거품 발생조서의 내용에 따라 처리해야하며, 현장 반출시 감독관의 허락을 득해야 합니다.

나. 철거자재는 조속히 반출하여 타 공작물 및 열차 안전운행에 지장이 없도록 하여합니다.

18. 공사일보 및 공정사진

가. 현장일지 및 공사의 진행, 자재사용 내역 등을 기재한 공사일보를 감독관에게 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 본 공사의 주요 공정마다 칼라사진을 촬영하여 규정 양식에 의거 준공시 제출하여야 합니다.

19. 시운전

공정별 공사완료 후 종합시운전시에 관련업체의 입회가 필요로 할때 계약상대자는 감독관에게 입회요구를 할 수 있습니다.

20. 하자보수 사항

본 공사의 하자보수 보증기간은 준공검사 완료일로부터 1년간으로 하며, 하자보수보증금율은 준공정산금액의 3%로 합니다. 계약상대자는 시공한 시설물에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 하자보증 기간 중에 하자발생으로 타 시설물에 피해 및 지장을 초래하였을 경우는 계약상대자 부담으로 원상복구 해야 합니다.

21. 사용전검사의 시행(건축구조, 전기 및 소방 찾아보기)

사용전검사 대상 공사의 경우 전기안전관리법, 동법시행규칙에 의거 사용전검사(한국전기안전공사)를 실시하여 필증을 교부받아야 하고, 한국전력공사 등 본 공사에 관련된 기관과 업무협의 필요시(전기사용 신청 등), 서류 등 공사와 관련된 제반 절차를 이행하여야 합니다.

22. 제출도서

가. 예정공정표 : 착공시 제출

나. 준공도서 일체 : 준공시 제출

다. 공정사진첩 : 준공시 제출

라. 각종 시험성적서

마. 기타 필요하다고 인정되는 성과물

23. 보험료 및 산업안전보건관리비

가. 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 – 행정안전부 예규』에 의거 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 입찰금액 산정 시 조정 없이 반영하여야 하며, 납입확인서를 최종 확인하고 사후 정산하여야 합니다.

나. 본 공사 안전사고 예방 관련 산업안전보건관리비 적정 확보를 위해 입찰공고에 기재된 산업안전보건관리비 금액을 계약내역서에도 조정 없이 반영하여야 하며, 준공 시 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 등에 대한 확인 후 정산 처리하며, 미사용 금액에 대하여 정산하여야 합니다.

라. 재해예방 전문기관과 기술지도 업무에 관하여 산업안전보건법(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 시행령(건설재해예방기술지도기관의 지도 기준), 동법 시행규칙(건설재해예방기술지도기관의 지정신청 등), 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) 등의 규정에 의거 전기공사 1억 이상시 기술지도를 시행하여야 하며, 사업장 내 재해 예방을 위하여 관련 사항을 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

24. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령

가. 계약상대자는 본 공사 계약 및 착공 시「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」- 공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비 구분관리 및 지급확인을 이행하여야 합니다.

나. 월별 노무비청구내역 제출 및 지급

1) 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일 7일 전(토,일,공휴일 제외)에 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하도급 근로자 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등) 및 월별 근로자 개인 실근무 내역(하수급인 고용근로자 포함)을 공사감독부서에 제출합니다.

2) 계약상대자는 노무비를 지급받은 날로부터 5일 이내에 근로자 전용계좌로 노무비를 지급합니다.(기간 계산 시 토․공휴일 제외)

다. 노무비 지급내역 확인

1) 계약상대자는 노무비지급청구 시 전월의 노무비 지급 증빙서류를 발주부서에 제출하여야 합니다.

25. 근로기준법 등 이행에 관련 사항 안내

가. 근로기준법에 의거 1주 동안의 소정근로일에 개근하고, 4주를 평균(4주 미만인 경우에는 그 기간)으로 하여 1주 동안 15시간 이상 일을 한 건설 일용근로자는 1주일에 평균 1회 이상의 유급 휴일을 받을 수 있습니다(근로기준법 제 55조, 제18조 제3항 및 근로기준법 시행령 제30조 제1항)

나. 사용자는 근로자에게 대체 공휴일을 유급으로 보장해야 합니다(근로기준법 및 근로기준법 시행령)

- 관공서의 공휴일에 관한 규정 제2조 각호에 따른 공휴일

- 관공서의 공휴일에 관한 규정 제3조에 따른 대체 공휴일을 유급 보장

다. 근로기준법에 의거 서울시 공사계약 특수조건(하도급제한), (계약상대자의 책임) - 적정임금(시중노임단가 이상) 보장

26. 공사지연에 따른 배상금율

가. 총 계약금액의 1000분의 0.5×지연일수 만큼 배상금이 부과됩니다.

27. 공사이행 순서

가. 계약대상자는 아래 순서로 공사를 진행 하여야 합니다.

1) 평생학습마을 사무실 조성 공사(교통복지지원팀 이전)

2) 금정역 제1공영 4층 주차장 사무실 조성 공사(본사 이전)

28. 착공 전 현장 실사

가. 계약대상자는 착공 전 현장 실사를 통해 설계서 및 시방서의 관련된 공사 내용을 검토 해야 하며 협의가 필요한 부분은 착공 전 발주기관과 충분한 협의를 나누어야 합니다. 공사 착공 후 발주기관과 협의되지 않은 내용으로 발생한 모든 피해의 책임은 계약 대상자에게 있습니다.

29. 준공 후 품질관리

가. 계약대상자는 준공 후 공종별 수행한 공사 관련 법적 기준을 통과 해야하며 이와 관련된 수정 공사 요청 사항에 관해서는 계약대상자의 책임으로 이행하여야 합니다.

Ⅱ.  안  전  관  리  시  방  서

목    차

1. 목 적	22

2. 적용범위	22

3. 일반사항	22

4. 준수의무	23

5. 작업원의 자세	24

6. 현장책임자의 조치	25

7 작업 전의 교육	26

8. 복장 착용 및 안전장구의 사용	26

9. 사용 공기구의 점검 및 보수	27

10. 안전사고의 근본원인	28

11. 작업원의 불안전 요소	29

12 기계적 혹은 신체적 불안전 상태	29

13. 안전사고 보고 및 조사	29

14. 안전사고시 응급조치	30

15. 안전교육	30

16. 화재예방	30

17. 자재 적재․운반 및 창고관리	31

18. 공사용 임시 전기설비	32

19. 그라인더 및 용접작업	32

20. 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 관련	33

21. 공사용 자재 반입 및 폐기물 반출	33

22. 산업재해발생	33

23. 재해예방 기술지도	34

24. 여름철 폭염 피해 예방대책	35

25 추락방지 안전시설 및 작업기준	35

1. 목 적

본 수칙은 현장 작업원이 직무를 수행하는데 있어서 위해요인을 사전에 제거하고 안전사고 방지를 위하여 준수하여야 할 사항을 정합니다.

2. 적용범위

현장 책임자 및 안전관리 종사자 또는 작업책임자는 작업원이나 공종의 안전에 대하여 보호책임이 있으므로 작업원을 보호하기 위하여 충분한 보호 예방조치를 하여야 합니다.

3. 일반사항

가. 자기 자신이 안전에 대한 책임은 작업원 각자에 있는 것이므로 이 수칙의 지시사항 준수는 물론 이 수칙에 명기되지 않는 사항이라도 특별한 경우에는 작업 착수 전에 반드시 작업책임자에 문의하여 명확한 지시를 받아야 합니다.

나. 지휘 계통을 확립하여야 하며, 작업지시를 준수함은 물론 독단적 행동을 절대로 금합니다.

다. 작업 책임자는 작업원의 기술이나 숙련도에 대하여 평상시 교육훈련을 하고 우수한 작업원이 되도록 지도 감독하여야 합니다.

라. 작업 전에는 반드시 작업 안전교육을 실시하고 안전에 대한 사전 조치를 취해야 합니다.

마. 작업 전의 회합

작업책임자는 작업을 하기 전에 그 절차 주의사항을 설명하고 특히 다음 사항을 이해시켜야 합니다.

1) 작업의 목적과 범위

2) 각 작업원의 담당 직무

3) 작업지시서의 검토 및 작업 시행순서와 방법

4) 작업의 위험성 및 문제발생시 이에 대한 조치 요령

바. 정신자세

1) 안전제일, 안전수칙 준수를 생활화합니다.

2) 모든 작업은 서두르지 말고 작업내용과 상황을 판단하여 순서에 입각하여 진행하여야 합니다.

3) 작업 중에는 음주, 흡연, 장난이나 농담을 하지 말아야 합니다.(일일 음주측정 의무화)

4) 무단으로 작업장을 다니지 말고 작업 중 상호연락은 확실하게 해야 합니다.

5) 높은 곳에서 작업시는 항상 발조심을 하여야 하며, 자재를 함부로 떨어뜨리거나 던지지 말아야 합니다.

6) 모든 작업원은 안전관리에 대한 자기의 의무를 다해야 하며, 위해개소 발견 시는 즉시 보고 하여야 합니다.

7) 작업에 모험은 금물이므로 모든 작업은 확실 명료하게 하여야 합니다.

사. 계획과 준비

1) 계획과 준비를 충분히 하고 작업의 범위, 규모를 알고 대책을 세워야 합니다.

2) 작업 분담을 하여 책임 소재를 명확히 해야 합니다.

3) 작업에 필요한 기능을 가진자로서 작업량에 맞는 인원수를 편성해야 합니다.

4) 어려운 작업은 항상 시간적 여유를 가지고 해야 합니다.

5) 작업계획은 가장 안전한 방법을 채택해야 합니다.

6) 모든 일은 관련부서와 사전 협조를 얻은 후 시행해야 합니다.

7) 현장책임자는 감독관에게 안전관리 실태를 보고하여야 합니다.

아. 안전관리 종사자는 당해 공사의 다음 사항을 특별히 점검하여야 합니다.

1) 작업전 반드시 단전유무 및 접지 확인

2) 가설물 설치에 대한 안전성 확인

3) 작업 중단 또는 종료 후의 상태

5) 작업종사자의 안전화, 안전모, 안전장갑등 보호장구의 착용여부

4. 준수의무

가. 작업원은 안전수칙을 충분히 이해하고 준수해야 하며 수칙에 기록되어 있지 않거나 불분명한 사항은 작업 착수 전에 작업책임자에게 문의하여 완전히 이해한 후 작업에 임하여야 합니다.

나. 안전사고 발생 원인이 본인의 수칙 불이행, 근무태만, 중대과실 혹은 현장책임자의 불충분한 직무수행일 경우 이에 대한 조치는 산업안전보건관리규정에 의거 처리합니다.

다.	본 공사에 반영된 산업안전보건관리비는 "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 의거하여 적합하게 사용하여야 하며, 목적 외 사용된 부분과 미 사용분이 있을 경우 정산처리 합니다.

라. 계약상대자는 안전관리비 사용계획서를 착공 시 제출하여야 하며, 증빙서류(사용명세서, 전자세금계산서, 사진 등)를 첨부한 사용내역서를 월별로 작성, 비치하여 공사감독의 요구 시 제출하여야 합니다.

마. 계약상대자는 산업재해 통합관리제도에 따른 관련 서류를 제출하여야 합니다.

1) 산재보상보험 가입증명서(착공 전)

2) 각 종 안전작업허가서(착공 시)

3) 현장 안전점검표(착공 시)

4) 보호구지급대장(착공 시)

5) 작언자안전각서(착공 시)

6) 공사감독일지(착공 시)

7) 공사작업일지(착공 시)

바. 계약상대자는 위험공정(벽체, 천장, 바닥 등의 “천공”, “커팅”, “철거” 등) 작업 전 해당 개소의 기존 시설물(배관, 장치 등)에 대해 관련분야 협의(이설, 철거 등) 확인 절차를 반드시 이행후 작업하여야 합니다.

5. 작업원의 자세

가. 작업원은 상사, 동료에 대한 예의를 지켜야 하며 안전작업을 위하여 화합함은 물론 명령계통을 확립, 작업지시에 순종하고 독단적인 행동을 절대 금합니다.

나. 작업원은 작업의 신속처리 등을 이유로 안전조치 및 안전장구의 사용을 생략하여서는 안 됩니다.

다. 지시 이외의 작업을 하거나 독단으로 기기를 조작하여서는 안 되며, 작업 중에 현장 이탈 사유가 발생된 때는 현장책임자에게 보고한 후 지시에 따릅니다.

라. 작업원은 작업 전 또는 작업 중에 음주, 언쟁, 농담 등을 하지 말아야 합니다.

마. 작업에 앞서 위험여부를 미리 검토하여야 하며 안전작업상 의심이 생기면 현장책임자에게 문의, 지시를 받아야 합니다.

바. 현장책임자는 작업원의 심리, 신체적 상태를 관찰해야 하며, 작업원의 거동을 주시하여 안전을 염두에 두지 않은 조급한 행동은 경고, 제지하여야 합니다.

사. 2인 이상 작업할 때는 본인뿐 아니라 동료의 작업내용도 알고 있어야 하며, 항상 주의하여 자신은 물론 동료에 대한 안전을 확보할 수 있게 행동하여야 합니다.

아. 작업원은 결정된 지시에 대하여 불필요한 논의나 비판적인 언동, 비협력 또는 반항적 언동을 하지 말아야 합니다.

자. 단독작업의 경우 기술적으로나 숙련도로 보아 이를 감당키 어려울 때는 임의 조치를 금지하고 현장책임자의 지시를 받도록 하여야 합니다.

차. 안전에 대해 조치가 되어 있더라도 작업장소가 위험을 갖고 있거나, 작업원에게 위험이 예상될 때는 보고하여 이를 제거한 후 작업에 착수해야 합니다.

카. 작업 중 우월성을 과시하는 무리한 일, 모험적 행위는 금지해야 하고 표준 또는 규정된 작업방법이나 절차를 생략하거나 변경하여 시공하지 말아야 합니다.

차. 작업원은 그 작업이 정신적․육체적으로 자기에게 적합하지 않다고 생각할 때에는 그 뜻을 현장책임자에게 보고한 후 지시에 따릅니다.

파. 감전사고 원인은 다음과 같으므로 작업원은 전기 안전수칙에 준하여 작업해야 합니다.

1) 충전부에 직접 접촉될 경우나 안전거리 이내로 접근하였을 때

2) 전기, 기계기구나 공구 등의 절연열화, 손상, 파손 등에 의한 누전

3) 고압케이블의 잔류전하나, 송배전선의 정전유도전압 등에 의할 경우

4) 전기기계, 공구 등의 외함과 권선간 정전용량에 의한 분압전압에 의할 경우

5) 오 조작 운전 등으로 인한 역 송전 등

6. 현장책임자의 조치

가. 현장책임자는 사고방지를 위하여 반드시 현장책임자의 책임 하에 작업을 시행토록 하여야 합니다.

나. 작업자는 작업에 내포된 위험성을 이해하고, 안전한 방법으로 작업할 수 있도록 해야 합니다.

다. 현장책임자는 지휘 하에 있는 작업원에 대해 안전 작업수칙을 준수토록 하여야 하며, 작업에 있어 위험성에 관한 주의를 주고 때때로 경고하여 감시를 철저히 해야 합니다.

라. 현장책임자는 사고발생 가능성을 제거하기 위해 작업원의 상태 및 공구, 재료, 안전장구, 자연조건 등이 안전작업에 적합한가를 검토하고 필요한 조치를 해야 합니다.

마. 현장책임자는 위험이 예상되는 장소는 감시원을 배치하는 등 필요한 조치를 해야 합니다.

바. 현장책임자는 작업원 중 그 작업이 정신적, 육체적으로 부적당하다고 인정될 경우 작업을 금지시켜야 합니다.

사. 공사장 안전관리 향상을 위하여 공사 착공시부터 준공시까지 발주부서와 소통방(SNS 등 활용)을 구성하여 운영하여야 합니다.

1) 현장대리인의 역할

- 일일작업계획의 작성, 협의(승인요청) 및 위험요인의 조치결과 공유 등

- 작업 전 시행하는 적합성검사(음주측정 등), 안전교육, 일일 크로스점검등의 공유

- 주요 작업 사항(고소개소, 중요공정 등) 이상유무 및 정리정돈 상태 공유

2) 소통방의 구성

- 건설사업관리기술인(감리) 배치 공사장의 경우 해당자

- 현장대리인 및 주요 작업자

- 공사감독(공사관리관) 등 발주부서 관계자

아. 작업 시작 전 안전교육시 근로자의 건강상태를 확인하고, 작업 중 근로자가 건강상태를 이유로 작업제외 요청할 수 있는 권리에 대하여 사전 고지하도록 합니다. 감독 및 도급인(시공사)은 건강상태 확인 및 근로자가 작업 중 건강상 이유로 작업 제외 요청 시 작업에 투입을 금지(작업제외)하여야 합니다.

자. 당일 작업전 현장대리인은 공사감독(감리), 관련 주요작업자 등과 함께 작업구간의 도면과 현장의 일치여부를 사전확인하여야 합니다.

7. 작업 전의 교육

가. 현장책임자는 작업을 시작하기 전에 작업원을 집합시켜 반드시 작업의 절차와 주의사항 등에 관하여 설명하여야 하며 특히 다음 사항을 완전히 이해시켜야 합니다.

1) 작업 목적과 방법, 범위 및 각 작업원의 담당 직무

2) 작업범위의 전력계통과 인접된 전력계통 숙지

3) 작업용구, 공구 및 재료 등의 점검 정비

4) 유해, 위험개소의 확인 및 방호조치

5) 안전장구의 사용방법

6) 작업완료 시의 조치 및 확인

7) 작업전 일일 음주측정 및 기록 확인

8. 복장 착용 및 안전장구의 사용

가. 작업원은 작업에 적합한 복장(일반시방서 9.작업자의 복장 및 장구)을 착용하고 작업화 끈은 작업화 안에 넣어야 합니다.

나. 작업원은 작업 상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며  현장책임자는 작업원이 안전장구를 착용하고 작업하도록 지도, 감독하여야 합니다.

다. 작업원은 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 벗어나 사용하지 않도록 하여야 합니다.

라. 안전장구는 정기점검 및 시험을 실시, 합격한 장구만을 사용하여야 하며, 또한 사용 전에 반드시 일상점검을 실시하여 불량 장구는 사용하지 말아야 합니다.

1) 안전모

가) 작업원은 작업상 필요한 보호조치로써 안전모를 착용하여야 하며 어떠한 조건하에서도 안전모에 구멍을 뚫어서는 안 됩니다.

나) 머리에 위험이 존재하는 좁은 장소에 있어 안전모의 착용이 불가능할 때는 머리 위에 보호장치를 가설하여야 합니다.

다) 안전모를 착용하여야 할 작업조건에서 작업에 임할 때나 작업장에 출입할 때도 항상 착용토록 습관화하여야 합니다.

라) 작업 중에는 안전모가 이탈되지 않도록 턱 끈을 조여야 합니다.

2) 안전대

가) 작업원은 고소작업 시(비계, 2M 이상의 사다리 작업등)는 반드시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결하여야 합니다.

나) 안전대는 사용 전 검사하여 강도를 약화시킬 수 있는 상처나 바느질한 부분이 훼손 되었을 때는 사용치 말고 수리토록 해야 합니다.

마. 특수 안전장치가 필요할 때는 조치를 받은 후 작업에 임하여야 합니다.

바. 작업원은 다음과 같은 작업을 할 경우 이에 적합한 보안경, 착색안경, 측면이 차폐된 안경, 얼굴차폐물 등을 사용하여 눈을 보호하여야 합니다.

1) 그라인더, 드릴 작업 또는 용접 절단작업 등

2) 상부를 올려 보면서 조작 또는 작업을 하는 경우 및 기타 필요한 경우

사. 승강장, 대합실 등 승객이동 장소에서 작업 시 안전펜스나 안전띠를 설치하여 승객의 이동을 통제하여야 하며, 천장 내 작업 시 천장판 낙하에 의한 승객부상이 없도록 주의하고 협소한 장소는 주위를 정리하여 위험이나 사고 요소를 제거하여야 합니다.

9. 사용 공기구의 점검 및 보수

가. 작업원은 사용 중인 공기구의 불완전 상태를 발견한 때에는 즉시 사용을 중지하고 상사에게 보고하여야 합니다.

나. 현장책임자는 공기구가 관리소홀로 인해 안전사고가 발생되지 않도록 주의하여야 하며 품목별로 분류하여 정기 및 수시로 점검, 정비토록 하여야 합니다.

다. 공기구는 철저하게 정돈, 보수해야 하며 불량품은 불용 조치를 취하여야 합니다.

라. 공기구는 작업에 적합한 것으로 준비해야 하며 다음에 유의하여 취급하여야 합니다.

1) 줄, 칼과 같은 공기구는 손잡이가 있고 날이 서있는 것만을 사용해야 합니다.

2) 공구나 기재는 떨어지지 않도록 보호조치가 되어 있지 않는 한 높은 곳에 방치해서는 안 됩니다.

3) 금속성 측정용 자는 충전된 전선로나 기기 부근에서 사용해서는 안 됩니다.

4) 압축공기는 먼지를 털 목적으로 사람에 대하여 사용하여서는 안 됩니다.

5) 용접기에는 자동전격방지장치를 설치하여야 합니다.

6) 전동기, 용접기 및 조명등은 반드시 개폐기를 부착하고 사용해야 합니다.

7) 이동용 전동공구는 반드시 현장 접지를 함과 동시 전원코드에 접지 전용선을 부착, 분전함의 접지단자에 접속해야 합니다.

8) 고저차가 있는 경우 공구, 자재를 작업원에게 안전하게 전달하기 위해 공구 주머니나 심부름 바를 이용, 전달해야 하며 던져서 주고 받아서는 안 됩니다.

마. 이동식 사다리 작업 시 다음 사항에 유의하여야 합니다.

1) 보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 겸용 사다리(A형, 일자형으로 펴서 사용하는 경우)는 오르내리는 이동통로로만 사용하여야 합니다.

2) 모든 사다리 작업시 안전모를 착용하여야 합니다.

3) 발붙임 사다리(A형, 조경용) 작업 시는 다음 사항에 유의하여야 합니다.

가) 평탄하고 견고한 미끄럼이 없는 바닥에 설치하여 경작업(손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기통신 작업 등), 고소작업대·비계 등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용합니다.

나) 사다리 작업높이(발을 딛는 디딤대의 높이)가 1.2m 이상 ~ 2m 미만인 경우

- 2인 1조 작업, 최상부 발판에서는 작업금지

다) 사다리 작업높이가 2m 이상 ~ 3.5m 이하인 경우

- 2인 1조 작업, 안전대 착용, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업금지

라) 사다리 최대길이가 3.5m 초과한 경우

- 작업발판으로 사용금지(비계 사용)

바. 말비계(틀비계)를 사용하여 작업 시 다음 사항에 유의하여야 합니다.

1) 사다리는 통로용 및 점검용으로만 사용하며, 사다리 대신 (이동식)틀비계나 말비계 같은 안전한 작업발판을 사용하도록 합니다.

2) 결함 있는 말비계(틀비계)의 사용을 금하며 수선하기 전에는 사용금지 표찰을 부착하여 별도로 보관해야 합니다.

3) 작업발판 단부에는 난간 등을 설치하여 추락재해를 예방하여야 합니다. 만약, 난간 등의 설치가 불가할 경우 근로자에게 안전대를 착용토록하고 최하사점 이상에 설치한 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 작업토록 하여야 합니다. 이 때 설치하는 안전대 부착설비는 말비계가 아닌 다른 구조물 등에 설치하여 말비계의 전도나 붕괴 등의 경우에도 근로자를 보호할 수 있도록 하여야 합니다.

4) 말비계(틀비계)는 상부와 하부가 움직이지 않도록 고정하고 밑을 부서지기 쉬운 물건으로 고여서는 안 됩니다.

5) 말비계(틀비계)를 오르내릴 때 두 손을 사용하고, 뛰어서 오르내리지 말아야 합니다.

6) 금속성 말비계(틀비계)는 감전 위험개소에서 사용하여서는 안 되며, 발판이 떨어졌거나 손잡이가 파손되었거나 노후된 말비계(틀비계)는 사용하지 말아야 합니다.

10. 안전사고의 근본원인

안전사고의 근본적인 원인은 다음과 같으므로 작업 시 이에 유의하여야 합니다.

가. 작업원이 자기가 담당해야 할 일을 잘 이해하지 못한 경우

나. 본인이 할 일을 이해는 했지만 시간을 단축시키기 위하여 조급히 서둘렀거나, 정규 시공방법을 어겼거나, 경솔 및 부주의 등으로 인한 경우

다. 본인이 할 일을 이해하고, 사고를 방지하려고 노력은 했으나 순간적인 착오, 망각, 부주의로 인한 경우

라. 작업의 성질, 순서 및 방법 등에 대한 검토가 부족한 경우

마. 임시조치 또는 시공불량에 의하여 위험요소가 내포된 경우

바. 안전장구 미착용 및 장비의 사용이 미숙한 경우

사. 적정규격의 자재를 사용하지 않은 경우

11. 작업원의 불안전 요소

공사 시 계약상대자나 현장책임자는 다음 사항을 확인, 검토 후 시정시켜야 합니다.

가. 작업원의 부적격 요인

1) 미숙련, 부주의, 오판, 이해부족, 신병, 신체적 부적격 및 심리적 불안정 상태

나. 안전 위반행위

1) 안전장구 미사용, 안전시설 미설치 및 지시를 무시 혹은 위반, 불안전한 자세

2) 부주의, 저촉행위, 시간단축, 초조, 불안 또는 독단에 의한 비정상적 작업방법

3) 당황, 경거망동, 자신감 상실로 인한 행위 또는 부실행위

다. 안전 장애요인

1) 완고, 과격, 인내부족, 조급, 자기 의견만이 옳다고 고집하는 경우

2) 단시일 내 교정 불가능한 유전적 특성

12. 기계적 혹은 신체적 불안전 상태

계약상대자나 현장책임자는 다음 사항을 작업 착수 전에 확인하고 시정시켜야 하며 작업원에게 주지시켜야 합니다.

가. 기기의 결함 유무

나. 작업상 불안전 상태

다. 부적당한 작업 상태: 작업환경(작업장 조도(최소 75lx, 일반 150lx), 습도 등) 적합여부 등

13. 안전사고 보고 및 조사

가. 안전사고가 발생하였을 때에는 즉시 필요한 응급조치를 취함과 동시에 발주부서 및 현장책임자에게 보고하여야 합니다.

나. 특히, 공중사고 시 현장책임자는 사고에 관련된 사항을 조사하고 가능한 사고당시 상태를 유지, 조사에 완전하고 정확을 기할 수 있도록 해야 합니다. 또한, 사고의 책임소재에 관하여 언쟁, 난폭한 행위를 하여서는 안 되며, 무책임한 언동을 삼가야 하고 사회의 물의를 일으키지 않는 범위 내에서 신속 처리함에 유의하여야 합니다.

14. 안전사고시 응급조치

가. 안전사고로 인해 부상자가 발생했을 때 신속히 응급처치를 하고 필요시는 후송하여 의사의 치료를 받도록 해야 하며 또한 작업원은 응급처치 요령을 숙지하고 있어야 합니다.

15. 안전교육

가. 안전 및 작업능률을 향상시키기 위하여 근로자에 대한 산업안전보건법 시행규칙 에 의거하여 산업안전교육을 실시하여야 합니다.

나. 안전교육의 범위는 현장위주로 하되 다음에 의하도록 합니다.

1) 안전작업 방법에 대한 상호연구와 훈련

2) 안전작업 수칙의 교육

3) 안전사고의 원인에 대한 토의와 대책결정, 지시, 불안전 상태의 연구, 검토

4) 공사의 기준, 규정, 요령, 기기조작 및 사용방법 등

5) 기타 응급처치요령 및 안전에 관한 사항

6) 공사장 일일안전교육

시공사	➠	감독부서	➠	시공사
․일일작업계획서 승인요청 (위험요인 및 위험요인에 대한 안전대책 포함 작성)		․일일작업계획서 검토 승인		․일일 안전교육 시행 (서명날인)

- 교육대상: 시공사, 작업자(일용직 포함) 전원

- 교육내용

‧ 작업사항: 금일 작업사항 공유

‧ 교육내용: 금일 안전교육 필요사항(안전수칙, 보건 관련) 교육

휴대전화 사용지침 관련 교육

화기 작업이 있는 경우 반드시 화재예방 특별교육(소화기 사용법 등)

‧ 건강상태 체크(작업제외 요청) 및 안전미란다 공지

‧ 위험요인 도출 및 안전대책(조치방법) 실행 사항 등

다. 작업 시작 전 안전교육시 근로자의 건강상태를 확인하고, 작업 중 근로자가 건강상태를 이유로 작업제외를 요청을 할 수 있는 권리에 대하여 사전 고지하도록 합니다. 감독 및 도급인(시공사)은 건강상태 확인 및 근로자가 작업 중 건강상 이유로 작업 제외 요청 시 작업에 투입을 금지(작업제외)하여야 합니다.

16. 화재예방

가. 모든 시설물 내에서는 금연표지가 없더라도 담배를 피워서는 안 됩니다.

나. 공사장에는 소화기를 비치하여야 하며, 누구나 익숙하게 사용할 줄 알아야 합니다.

1) 작업원은 현장 내에 있는 소화기의 배치와 취급요령 등을 잘 알아두어야 합니다.

2) 소화기는 항시 사용할 수 있도록 정비해 두어야 하며 정기적인 점검을 해야 합니다.

3) 작업원은 화재종류별 연소특성과 그에 따른 소화방법을 알고 있어야 합니다.

다. 작업장내의 가연성 물질(휘발유, 석유, 중유 등이 묻은 헝겊 등)은 화재를 발생시키는 요소가 되므로 가능한 한 작업장 내에 반입을 금합니다.

라. 작업에 사용되는 가연성 물질은 금속용기 내에 넣어 지정장소에 보관하여야 합니다.

마. 연소성, 휘발유, 석유 등은 어떠한 경우에도 지하철 시설 내의 배기구에 버려서는 안 됩니다.

바. 용접, 가스절단 등 불꽃발생을 수반하는 주요 화기작업이 공정에 포함된 공사는 반드시 화기작업 안전체계(신호수, 불티 방지포 사용, 소화기 비치)를 준수하여야 합니다.

사. 화기작업 전 공사 현장현로자는 소화기 사용방법 등에 대한 화재예방 특별교육을 시행하고 안전교육일지에 기록합니다.

자. 화기 작업 시 공사장 내 별도 지정된 작업공간을 확보하여 작업하여야 하며, 구획을 정하기 어려운 개소는 감독자가 지정하는 장소에서 행하여야 합니다.

17. 자재 적재·운반 및 창고관리

가. 자재적재 및 창고는 정리 정돈과 청소로 환경을 깨끗이 하여야 합니다.

나. 물건을 쌓을 때는 가능한 높이 쌓지 말고, 높이 올려 쌓은 물건은 무너질 염려가 없도록 하고, 쌓아놓은 물건 위에 다른 물건을 던져 쌓지 않도록 해야 합니다.

다. 끝이 뾰족하거나 날카로운 물건은 통행인이 다치지 않도록 보관하여야 합니다.

라. 가늘고 긴 물건은 세우거나 기대놓지 말고 눕혀 놓아야 합니다.

마. 적재된 자재로 인하여 통행인에게 불편을 초래해서는 안 됩니다.

바. 운반 시 자기역량 이상의 중량물을 취급해서는 안 됩니다.

사. 운반물의 중량이 혼자 힘으로 과중할 때는 타인의 도움을 받도록 해야 합니다.

아. 거칠거나 무거운 물건을 취급할 때에는 장갑을 착용해야 합니다.

자. 시야를 가릴 정도로 큰 짐 운반 시에는 지휘자를 배치, 행동을 돌보아 주어야 합니다.

차. 사람의 힘으로는 부적당한 경우에는 물건취급 및 운반용 장비를 사용해야 합니다.

카. 파이프 등 긴 물건을 운반할 경우에는 2인 이상 공동으로 운반하여야 하며 승객에 주의해야 합니다.

타. 여러 사람이 한 중량물을 운반할 경우에는 힘이 두드러지게 차이가 있는 사람은 가담시키지 않도록 하고 지정된 책임자의 신호에 의하여 행동하여야 합니다.

파. 무게중심이 높은 곳에 있는 중량물은 적정한 기계 등을 이용, 안전한 방법에 의하여야 합니다.

18. 공사용 임시 전기설비

가. 작업 중 타인의 접촉 또는 접촉우려가 있는 배선은 절연피복이 있는 것 또는 이동전선을 사용하여야 합니다.

나. 임시분전반은 잠금장치를 하고 관리책임자를 임명하여야 합니다.

다. 개폐기는 커버가 달린 것을 사용하고 반드시 적정한 정격용량의 차단기를 사용하여야 합니다.

라. 임시 분전함의 외함 또는 내부철판은 제3종 접지를 하여야 합니다.

마. 220V를 사용하는 이동식 전기기기는 누전차단기를 사용하여야 합니다.

바. 전기선에 발걸림이 없도록 선을 지면에서 이격시키거나 가림막을 설치 하여야 합니다.

19. 그라인더 및 용접작업

가. 그라인더 작업시 바닥에 불연포를 설치하고 불꽃확산을 방지하기 위해 불티방지막을 설치합니다. 높은 장소에서 용접작업 시 불꽃이 아래로 떨어지지 않도록 적절한 방호조치(불연포 설치)를 하여야 하며 화재발생 우려가 있는 작업은 금지하여야 합니다.

※ 고가부 작업시 휴대용 불티 방지막 또는 용접 우산을 설치하고 작업실시

나. 작업중에는 소화기를 2개 이상 비치하고 감시원을 비치한 후 작업하여야 합니다.

다. 용접작업 시의 위해요인은 전기충격, 연소, 방사열, 유독성 연기, 화재 폭발성이므로 익숙하지 못한 사람은 용접기를 조작하여서는 안 됩니다.

라. 전기용접을 할 때는 그 장소가 차폐되어 있는 작업장을 선택할 것이며, 또한 보안경을 착용하지 않은 사람은 아크를 주시하지 못하도록 하여야 합니다.

마. 용접작업 시 충분한 통풍장치가 되어있어야 합니다.

바. 용접, 절단작업으로 가열된 물체는 냉각될 때까지 확실한 표지를 해놓아야 합니다.

사. 용접공은 조끼나 앞치마 등을 항상 착용, 불꽃에 의한 화상을 입지 않도록 하고 목이 짧은 구두나 손과 발의 노출이 심한 옷을 착용하지 말아야 합니다.

아. 불꽃에 의한 상해를 예방하기 위해 가능하면 상향식 용접을 하지 말아야 하며 부득이한 경우에는 특별한 보호 장치를 설치한 후에 용접을 하여야 합니다.

자. 작업원은 안전모, 장갑, 보안경등을 착용해야 하며 보조자도 같이 착용해야 합니다.

카. 용접기 접지는 가연성 가스 파이프나 전선관에 하여서는 안 됩니다.

타. 작업원은 습기가 많은 곳 또는 작업 시 땀이나 물에 젖었을 때 신체가 전극 및 노출된 금속에 접촉되지 않도록 하여야 합니다.

파. 작업원은 작업장을 떠날 때 용접기의 전원을 완전히 분리하여야 합니다.

하. 그라인더 작업 시 그라인더의 커버를 반드시 장착해야 합니다.

20. 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 관련

가. 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다..

나. 계약상대자는 발주기관이 행하는 산업안전보건법에 따른 다음 각 호의 조치에 정당한 사유가 없는 한 따라야 합니다.

1) 안전관리조직을 구성하고, 안전관리책임자 또는 안전관리자를 선임하거나 지정

2) 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영

3) 작업장 순회점검

4)  합동안전보건점검

5)  계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 하는 조치

6) 작업에 사용하는 유해화학물질의 MSDS를 발주기관에 제출

7) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

- 산업안전보건법 시행규칙(도급인과 관계수급인의 통합 산업재해 관련 자료 제출)에 의거 통합 산업재해 현황 조사표를 분기별 작성 제출

8) 화재감시자의 배치

가) 사업주는 화재위험작업(용접·용단)을 하는 경우 화재감시 및 근로자 대피유도 업무만을 담당하는 화재감시자를 배치하여야 합니다.

다. 안전보건교육

계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건법에서 정하는 교육을 실시하여야 합니다. 이때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

라. 위생시설

계약상대자는 고용노동부령이 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수하여야 하며, 발주기관은 계약상대자가 상기 사항을 준수할 수 있도록 장소를 제공하거나발주기관의 위생시설을 계약상대자의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를  하여야 합니다.

21. 공사용 자재 반입 및 폐기물 반출

가. 공사용 자재와 폐자재는 반드시 제출된 (폐)자재 관리 계획에 따라 처리하여야 합니다.

나. 공사용 자재 반입 및 페기물 반출은 발생 당일 반입, 반출을 원칙으로 작업하여야 합니다

1) 공사자재 반입 후 당일 작업구간 이상유무를 확인하여야 하며 이상이 있을 시 즉시 안전한 장소로 이동 적재하여야 합니다.

2) 철거한 케이블 및 트로프는 당일 반출 하여야 하며 당일 반출이 어려울 시 적치 가능한 장소 및 상,하선 중앙 기둥사이(대피로 확보를 위하여 3개소중 2개소) 50cm(몸체 2단이하, 덮개 6단 이하) 이하 높이로 적치하여야 합니다.

22. 산업재해 발생

계약상대자는 산업재해 발생 시 법령에 따른 조치를 하여야 하고, 산업재해 발생 즉시 그 사실을 발주기관에서 정하는 양식에 따라 상황보고를 하여야 합니다. 또한 고용노동부에 제출한 통합 산업재해 현황 조사표 사본을 발주기관에 제출하여야 합니다.

23. 재해예방 기술지도

산업안전보건법(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 시행령(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 의하여 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만의 공사는 공사시작 후 건설재해예방 전문기관의 기술지도를 월 2회 받게되며, 계약상대자는 개선지도 사항에 대하여 확인 및 조치의 의무가 있으며, 개선지도 사항에 대해 조치하지 않아 발생하는 과태료 등의 책임이 있습니다.

24. 여름철 폭염 피해 예방대책

가. 공사현장에서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부) 및 「열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드」(고용노동부) 등 옥외작업 관련 법규 및 지침을 준수하여야 합니다.

1) 열사병 예방 3대 수칙 준수(휴식시간 확보, 휴게시설 설치, 수분 섭취)

25. 추락방지 안전시설 및 작업기준

가. 고소개소(천장속 등)에서 이동작업 절대금지

1) 작업대(비계 등)를 설치하여 작업대 범위에서만 작업해야 합니다.

2) 안전대(생명줄) 체결위치는 안전관리자가 체결상태를 육안으로 확인 가능한 개소에 체결해야 합니다.

Ⅲ.  환  경  관  리  시  방  서

목    차

1. 목 적	38

2. 적용범위	38

3. 법령 및 규칙의 준수	38

4. 환경관리 조직	38

5. 환경관리	38

1. 목  적

본 시방서는 공사현장의 근로자에게 쾌적한 근로여건을 보장하여 작업능률을 향상시키고 직원 및 일반인에 대해 비산 먼지, 대기오염, 소음, 진동 및 폐기물처리 등에 대한 환경오염 피해를 최소화하는데 있습니다.

2. 적용범위

본 시방서는 전기분야 공사에 적용하며 계약상대자는 공사 시공 시 관련법규에 의거 본 시방서에 명시된 바에 따라야 하며, 타 분야 시방서와 본 시방서간 상호모순이 있을 경우에는 발주기관과의 협의에 따릅니다.

3. 법령 및 규칙의 준수

계약상대자는 본 시방서의 내용이 관련법규의 내용과 상호모순이 있을 경우, 관련법규를 우선 적용하여야 합니다. 다만, 본 시방서에서 특별히 정하는 경우에는 이를 따릅니다.

4. 환경관리 조직

계약상대자는 대표이사가 환경관리 총괄책임자가 되며, 환경관리 책임자 및 환경관리 담당자(안전관리 담당자와 겸무 가능)를 지정하여 발주기관에 제출하고, 작업현장 내 환경관리에 최선을 다하여야 합니다.

5. 환경관리

가. 계약상대자는 본 공사 시공 시 아래와 같이 환경관리 및 분진 비산 방지대책을 수립, 시행하여야하고, 공사현장내의 모든 근로자는 제반 환경관리사항을 준수하여야 하며 환경관리 관계인이 실시하는 환경관리 활동에 적극 협력하여야 합니다.

나. 계약상대자는 공사현장내의 자재, 공구 등 작업장 정리정돈을 철저히 하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

1) 대기질

가) 계약상대자는 국민의 건강을 보호하고 공사장의 쾌적한 대기환경을 조성하기 위해 환경정책기본법 제12조(환경기준의 설정)에 의한 환경기준을 유지하도록 협조하여야 합니다.

나) 계약상대자는 공사 작업시 대기 중에 비산먼지를 발생시키는 작업을 수행하는 경우에 그 발생을 최소화하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 합니다.

(1) 철거작업을 할 때는 비닐 차단막 또는 방진막 등을 설치한 후 작업하여야 하며 작업 후 진공청소기 등으로 청소를 실시하여야 합니다.

(2) 용접작업을 할 때는 흄 제거기를 설치하고 작업하여야 합니다.

(3) 작업 중 분진이 발생하지 않도록 작업시간, 방법을 조정하여 분진 발생량을 최소화시킬 수 있도록 하며 작업 후 비산된 분진 및 먼지를 제거하여야 합니다.

(4) 작업 후에는 반드시 바닥 물청소(물걸레)등을 실시하여야 합니다.

(5) 작업자는 작업 중에 반드시 방진마스크 및 보호의를 착용하여야 합니다.

2) 소음･진동

가) 계약상대자는 공사를 시행함에 있어 소음･진동관리법(제21조 생활소음과 진동의 규제)을 준수하여 현장에 투입되는 장비에 의한 소음･진동의 영향을 최소화하여야 합니다.

(1) 가능한 저소음 장비를 선택하여야 합니다.

(2) 적절한 작업시간대 및 작업공정을 설정하여 작업에 임하여야 합니다.

(3) 소음･진동의 원인이 되는 장비를 사용할 때는 작업구간을 적정 배치하여 소음을 최소화하여야 합니다.

3) 폐기물

가) 계약상대자는 공사현장에서 배출되는 폐기물을 폐기물관리법에 의해 적정하게 수집, 운반, 보관, 처리하여야 합니다.

나) 계약상대자는 공사현장에서 배출되는 폐기물 중 재활용이 가능한 폐기물은  “폐기물관리법 및 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률”에 의해 처리되도록 시공 전에 충분한 처리방법을 검토하여야 합니다.

(1) 분리수거용 쓰레기 수거함을 비치하여 가연성쓰레기와 불연성 쓰레기로 구분, 반출하거나 전문처리업체에 위탁처리 하여야 합니다.

(2) 폐철, 폐동 및 등기구는 전문처리업체에 매각, 반출처리 하여야 합니다.(임의로 매립하여 수질이나 토양을 오염시켜서는 안 됩니다)

(3) 폐형광등은 산업폐기물 전문처리업체에 위탁처리 하여야 합니다.

(4) 기타 사항의 경우 감독관과 협의하여 처리하여야 합니다.

Ⅳ.  공  종  별  표  준  시  방  서

목    차

1. 일반사항	42

1.1 적용범위	42

1.2 참고 기준	45

1.3 용어의 정의	46

1.4 시스템 허용오차	46

1.5 운반·보관· 취급	46

1.6 타 공종과의 협력	46

2. 자재	46

2.1 재료	46

2.2 구성품	47

2.3 장비	49

3. 시공	49

3.1 시공조건 확인	50

3.2 작업준비	50

3.3 공사 간 간섭	51

3.4 케이블 및 케이블트레이 공사	56

3.5 저압 분전반 시공	57

3.6 배선기구 및 전열설비 시공	58

3.7 현장품질관리	59

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 기준은 전기설비 공사 중 간선설비공사 및 배선, 배관, 조명 설비공사에 적용한다.

(2) 건설공사의 이와 유사한 설비에도 이를 적용한다.

1.2 참고기준

1.2.1 관련 법규

∙ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

∙ 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙

∙ 건축법

∙ 건설산업기본법

∙ 건설기술진흥법

∙ 경관법

∙ 공항시설법

∙ 녹색건축물 조성지원법

∙ 도로법

∙ 도로교통법

∙ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법

∙ 물환경보전법

∙ 방송통신발전기본법

∙ 산업안전보건법

∙ 산업안전보건기준에 관한 규칙

∙ 산업표준화법

∙ 소방기본법

∙ 소방시설공사업법

∙ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법

∙ 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법

∙ 승강기안전관리법

∙ 에너지이용합리화법

∙ 옥외광고물 등의 관리와 산업진흥에 관한 법

∙ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

∙ 의료법

∙ 자연공원법령

∙ 전기사업법

∙ 전기공사업법

∙ 전력기술관리법

∙ 전기안전관리법

∙ 전기용품 및 생활용품 안전관리법

∙ 전기통신기본법

∙ 정보통신공사업법

∙ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법

∙ 주택법

∙ 주택건설기준 등에 관한 규정

∙ 지진․화산재해대책법

∙ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

∙ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법

∙ 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법

∙ 항만법

1.2.2 관련 기준

∙ 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부)

∙ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

∙ 에너지관리기준(산업통상자원부)

∙ 전기설비기술기준(산업통상자원부)

∙ 전기설비 검사 및 점검의 방법 절차 등에 관한 고시(산업통상자원부)

∙ 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

∙ 주택건설기준에 관한 규칙(국토교통부)

∙ 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준(국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부)

∙ 화재안전성능기준(소방청)

∙ 한국전기설비규정(KEC) (산업통상자원부)

∙ KCS 32 10 10 전기설비공사 일반사항

∙ KCS 32 35 00 제어 및 정보통신설비공사

∙ KCS 32 40 20 접지설비공사

∙ KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준

1.2.3 관련 표준

∙ KS C IEC 60364  저압 전기설비

∙ KS C IEC 60044-1계기용변성기 -제1부 : 변류기

∙ KS C IEC 60085  전기 절연 – 내열성 평가와 표시

∙ KS C IEC 60216-1전기 절연 재료 - 열 내구성 - 제1부: 노화절차 및 시험결과 평가

∙ KS C IEC 60227-1정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제1부: 일반요구사항

∙ KS C IEC 60228  절연 케이블용 도체

∙ KS C IEC 60245-1 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 - 제1부: 일반요구사항

∙ KS C IEC 60269-1 저전압 퓨즈 - 제1부: 일반요구사항

∙ KS C IEC 60331-1 화재 조건에서 전기케이블 시험-회로 보존성 - 제1부: 정격 전압 0.6/1.0 kV 및 완성 바깥지름이 20 ㎜를 초과하는 케이블에 대한 최소 830°C 에서 충격 화재 시험방법

∙ KS C IEC 60332-1-3 화재 조건에서 전기/광섬유 케이블 시험

∙ KS C IEC 60439-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제1부: 형식시험 및 부분 형식시험 부속품

∙ KS C IEC 60439-2 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제2부: 부스바 트렁킹시스템의 개별 요구사항

∙ KS C IEC 60502  정격전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력 케이블 및 그 부속품

∙ KS C IEC 60614-1-A 전기 설비용 전선관

∙ KS C IEC 60811-1-1 전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법 - 제1부 :시험방법 총칙 - 제1절 : 두께 및 완성품 외경 측정 - 기계적인 특성 시험

∙ KS C IEC 60885-1-A 전기 케이블의 전기적 특성 시험방법, 제1부: 정격전압 450 V 이상 750 V 이하의 전기 케이블 및 코드와 절연전선 등의 전기적 특성 시험방법

∙ KS C IEC 60909-0 3상 교류계통의 단락전류 - 제0부: 전류의 계산

∙ KS C IEC 60947  저전압 개폐장치 및 제어장치

∙ KS C IEC 60998-1 가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구 제1부 : 일반 요구사항

∙ KS C IEC 61008-1 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCBs) - 제1부: 일반 요구사항

∙ KS C IEC 61035–1 전선관용 부속품 - 제1부 : 일반요구사항

∙ KS C IEC 61084  전기설비용 케이블트렁킹 및 덕트시스템

∙ KS C IEC 61234  전기 절연 재료의 수화 안정성 시험 방법

∙ KS C IEC 61302  전기 절연 재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가 방법 - 회전체 담금 시험

∙ KS C IEC 61386  전기설비용 전선관 시스템

∙ KS C IEC 61442 정격전압 6 kV(Um=7.2 kV) ~ 30 kV(Um=36 kV)전력 케이블용 부속품의 시험방법

∙ KS C IEC 61537-A 케이블 관리 - 케이블트레이시스템 및 케이블래더시스템

∙ KS C IEC 61643-12 저전압 서지보호장치 - 제12부: 저압 배전계통 보호용 - 선정 및 지침

∙ KS C 1201  전력량계류 통칙

∙ KS C 1208  유도형 전력량계

∙ KS C 1706  계기용 변성기 (표준용 및 일반 계기용)

∙ KS C 1707  계기용 변성기(전력 수급용)

∙ KS C 2302  전기 절연용 면-고무 점착 테이프

∙ KS C 2306  전기 절연용 폴리 염화 비닐 점착 테이프

∙ KS C 2618  압축 단자

∙ KS C 2620  동선용 압착 단자

∙ KS C 2621  동선용 나압착 슬리브

∙ KS C 2624  평형 접속 단자

∙ KS C 3341  저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선

∙ KS C 4613  산업용 누전차단기

∙ KS C 4621  주택용 누전차단기

∙ KS C 8111  배선 기구 시험방법

∙ KS C 8304  상자 개폐기 (저압 회로용)

∙ KS C 8321  산업용 배선차단기

∙ KS C 8332  주택용 배선차단기

∙ KS C 8324  가로등용 분전함

∙ KS C 8326  주택용 분전반

∙ KS C 8401  강제 전선관

∙ KS C 8422  금속제 가요 전선관

∙ KS C 8431  경질 폴리염화비닐 전선관

∙ KS C 8433  커플링(경질 비닐 전선관용)

∙ KS C 8434  코넥터(경질 비닐 전선관용)

∙ KS C 8436  합성수지제 박스 및 커버

∙ KS C 8454  합성수지제 휨(가요) 전선관

∙ KS C 8455  파상형 경질 폴리에틸렌 전선관

∙ KS C 8456  합성 수지제 휨(가요) 전선관용 부속품

∙ KS C 8458  금속제 박스 및 커버(전선관용)

∙ KS C 8459  금속제 가요 전선관용 부속품

∙ KS C 8460  금속제 전선관용 부속품

∙ KS C 8461  노출 배관용 부속품(전선관용)

∙ KS C 8464  케이블 트레이

∙ KS C 8465  레이스웨이

∙ KS D 3503  일반 구조용 압연 강재

∙ KS D 3506  용융 아연도금 강판 및 강대

∙ KS D 3698  냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대

∙ KS D 5201  구리 및 구리합금의 판 및 띠

∙ KS D 5530  구리 버스 바

∙ KS D 6701  알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 시스템 허용오차

(1) 제작품은 사전에 적정 용량·규격·구조·설치 방법을 나타내는 제작도 또는 견본을 제출하여야 한다.

(2) 제작품은 발주자 또는 감리자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

1.5 운반·보관· 취급

(1) 현장여건, 주변환경 등을 고려하여 반입 가능여부를 확인하여야 한다.

(2) 반입 시 자재의 손상을 방지하기 위하여 보양 등의 보호 조치를 하여야 한다.

(3) 운반 및 취급이 용이한 장소에 보관하여야 한다.

(4) 상세 사항은 공사시방서에 따른다.

1.6 타 공종과의 협력

(1) 간선 및 배선설비 설치 시 설치 공간 확보·주변 환경조건 및 설치 대상 공간의 미관 등을 고려하기 위하여 건축·토목 및 기계설비 등 관련 공종과 협의하여야 한다.

(2) 타 공종과의 협력은 감리자의 입회 또는 위임 하에 시행하여야 한다.

2. 자재

2.1 재료

2.1.1 배선 일반

(1) 전선은 KC 인증제품, KS 표준품 또는 KS 표준품이 없을 경우에는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

(2) 버스덕트공사로 시설하거나 트롤리 공법으로 시설하는 경우 나도체를 사용할 수 있다.

(3) 배선설비는 설치장소에 예상되는 외부영향에 대한 보호에 적합한 것을 사용하여야 한다.

(4) 배선설비는 화재의 확산을 최소화하기 위한 재료를 선정하고 건축구조물의 일반성능과 화재에 대한 안전성을 저해하지 않도록 설치하고, 내화성능이 규정된 건축 구조부를 관통하는 배선설비는 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 또는 한국전기설비규정 232.3.6 등에 적합하도록 설치하여야 한다.

2.1.2 사용 전선

(1) 배선에 사용하는 절연전선 및 케이블은 공사방법과 시설장소에 적합한 것으로 한다.

(2) 전선의 종류는 설계도 및 공사시방서에 따른다.

2.2 구성품

2.2.1 금속관공사

(1) 금속관 및 부속품의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.12에 따른다.

(2) 금속관 및 부속품은 해당 KS 표준품을 사용하여야 한다.

(3) 금속관공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.2 합성수지관공사

(1) 합성수지관 및 부속품의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.11에 따른다.

(2) 합성수지관 및 부속품 등은 해당 KS 표준품을 사용하여야 한다.

(3) 합성수지관공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(4) 합성수지관공사는 한국절비설비규정 232.11.3.6에 따른다

2.2.3 금속제가요전선관공사

(1) 가요전선관 및 부속품의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.13에 따른다.

(2) 금속제가요전선관 및 부속품 등은 해당 KS 표준품을 사용하여야 한다.

(3) 금속제가요전선관 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.4 금속덕트공사·금속트렁킹공사

(1) 금속덕트의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.23, 232.31에 따른다.

(2) 금속덕트 내면은 전선의 피복을 손상시키는 돌출물이 없어야 하고, 내면 및 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금 또는 이와 동등 이상의 효과를 가지는 도장을 한 것이어야 한다.

(3) 금속덕트공사·금속트렁킹공사 관련 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.5 버스덕트공사

(1) 버스덕트의 선정 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.61에 따른다.

(2) 버스덕트 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.6 케이블 또는 케이블트레이 공사

(1) 케이블의 시설조건과 케이블트레이의 선정 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.51 및 232.41에 따른다.

(2) 케이블트레이공사의 트레이는 사다리형·펀칭형·메시형·바닥밀폐형 등을 사용하여야 한다.

(3) 케이블트레이는 포설된 전선을 지지하는 강도를 가져야 하며, 지지대는 케이블트레이 자체하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.

(4) 케이블트레이는 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없어야 하며, 금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료이어야 한다.

(5) 비금속재 케이블 트레이 재료는 난연 성능이 있어야 한다.

(6) 케이블 및 케이블트레이 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.7 금속몰드공사

(1) 금속몰드 및 박스, 기타의 부속품 선정 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.22에 따른다.

(2) 금속몰드공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.8 합성수지몰드공사

(1) 합성수지몰드 및 박스, 기타의 부속품 선정 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.21에 따른다.

(2) 합성수지몰드공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.9 플로어덕트공사

(1) 금속제의 플로어덕트·박스 및 부속품의 선정 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.32에 따른다.

(2) 플로어덕트공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.10 셀룰러덕트공사

(1) 셀룰러덕트 및 부속품의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.33에 따른다.

(2) 셀룰러덕트공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.11 라이팅덕트공사

(1) 라이팅덕트덕트 및 부속품의 선정, 시설조건은 한국전기설비규정 232.71에 따른다.

(2) 라이팅덕트공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.12 액세스플로어공사

(1) 전선은 케이블을 사용한다. 다만, 액세스플로어 내부에 배관·몰드 및 덕트 등을 사용하여 보호하는 경우에는 해당하는 공사에 따른다.

(2) 액세스플로어 하부는 전선의 피복을 손상하지 않도록 매끈하여야 한다.

(3) 액세스플로어공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.2.13 케이블트렌치공사

(1) 케이블트렌치 내의 사용전선 및 시설조건은 한국전기설비규정 232.24에 따른다.

(2) 케이블트렌치공사 재료의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2.3 장비

2.3.1 저압 분전반

(1) 재료 및 부품

① 분전반은 구조가 튼튼하고, 견고하게 조립되고 내구성이 있어야하고, 기기 등을 배치하고 견고하게 부착하여 조작이 안전해야 하며, 배선 접속·조작·교환 등이 용이하여야 한다.

② 도어 개폐 시 충전부가 노출되지 않는 구조로 하여야 한다.

(2) 외함

① 분전반 외함을 구성하는 각 부분은 견고하게 조립하고, 박스·전면 테두리·도어·보호판 및 커버가 조립된 상태에서 전기적인 연결 작업을 하여야 한다.

② 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

(3) 도전부

① 모선 및 분기도체에 띠 모양 도체를 사용하는 경우는 구리도체를 사용하고, 해당 정격전류 이상이어야 한다.

② 모선 및 분기도체는 특별한 경우를 제외하고 동일 상을 병렬 도체로 하지 않아야 한다. 다만, 특별한 경우는 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(4) 옥내에 시설하는 저압용 분전반은 한국전기설비규정 232.84 및 옥측 또는 옥외에 시설하는 분전반은 한국전기설비규정 235.1에 따른다.

(5) 재료·부품·도전부·외함의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 전선의 접속

(1) 전선의 접속은 전선로의 전기저항이 증가하거나, 절연저항 및 인장강도가 감소하지 않도록 하여야 한다.

(2) 전선의 접속을 위하여 절연물을 제거할 때에는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록 하여야 한다.

(3) 전선의 접속 시 전선의 절연강도보다 높아지는 방법으로 절연을 확보하여야 한다.

(4) 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에서 시행되어야 한다.

(5) 전선의 접속에 관한 사항은 한국전기설비규정 123에 따른다.

3.1.2 전선과 기구단자 접속

(1) 전선을 나사로 고정할 때, 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 경우에는 이중너트·스프링와셔 및 나사이완 방지기구가 있는 것 등을 사용하여야 한다.

(2) 연선은 터미널러그를 부착하거나 소선이 흩어지지 않도록 심선의 선단에 납땜을 하여야 한다.

3.1.3 배선의 이격

(1) 저압배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선 등)이 접근 또는 교차하는 경우에는 이격하여 시설하여야 한다.

(2) 저압배선과 다른 약전류 전선 및 광섬유케이블 등이 접근 또는 교차하는 경우에는 이격하여 시설하여야 한다.

(3) 이격거리 등 상세사항은 공사시방서에 따른다.

3.2 작업준비

3.2.1 전선 상별표시

(1) 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기단자로 부터 부하 전원 단까지 상별로 같은 색으로 배선하여야 한다.

(2) 표시 색상은 표 3.2-1에 따른다.

(3) 색상 식별의 구체적인 사항은 공사시방서에 따른다.

표 3.2-1 전선 식별 표시

상(문자)	색상
L1	갈색
L2	흑색
L3	회색
N	청색
보호도체	녹색-노란색

3.2.2 고온으로부터 보호

(1) 저압 배선은 난방용 배관과 같은 열을 발산하는 장치에서 이격하여 설치하여야 한다.

(2) 이격거리는 공사시방서에 따른다.

3.2.3 국부적 집중하중 처리

(1) 수직배선 시의 상부 끝부분 및 수평배선 시의 양단 등에는 집중 하중이 걸리므로 이것을 분산시키거나 견딜 수 있는 공법으로 하여야 한다.

(2) 집중 하중으로 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능 감소가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.2.4 부식방지

(1) 모든 금속제 배선통로 및 그 부속이 시공과정에서 도금 또는 부식방지 마감이 손상을 입은 경우에는 부식방지 처리를 하여야 한다.

(2) 마감색이 손상을 입은 경우 손상 전과 동일하게 복원하여야 한다. 다만, 부분도장 시 색상의 차이로 미관상 문제가 발생할 때에는 시공자 부담으로 전체를 재 도장하여야 한다.

(3) 녹막이 도장의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

3.3 공사 간 간섭

3.3.1 건축물 공사

(1) 전선관 등을 건축물에 설치할 경우, 건축물의 구조적 강도를 감소시키지 않고, 건축물의 마감과 미관을 해치지 않도록 하여야 한다.

(2) 건축물에는 필요이상의 구멍이나 틈을 내지 않아야 한다.

(3) 굵은 관이 건축물을 관통되거나 구조물에 매입되지 않도록 하여야 한다.

(4) 전선관이 방수층을 통과하지 않도록 시설하며, 부득이한 경우는 방수처리 공법으로 하여야 한다.

(5) 상세사항은 공사시방서에 따른다.

3.3.2 금속관공사

(1) 전선은 금속관 내부에서 접속점이 없도록 하고, 교류회로에서 1회로 전선은 전부를 동일한 관내에 배선하여야 한다.

(2) 금속관은 직접 지중에 매입하여서는 안 된다. 다만, 후강전선관을 사용하고, 방수·부식방지조치 또는 콘크리트로 감싸는 등의 방호조치를 하는 경우는 예외로 한다.

(3) 금속관은 전선을 인입할 때까지 배관 내에 습기 및 먼지 등이 침입하지 않도록 예방조치를 하고, 전선의 인입 직전에 관 내부 청소를 하여야 한다.

(4) 연결과 지지

① 금속관 상호 간, 금속관과 박스 간 등 이에 유사한 것과의 접속은 전기적·기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

② 금속관 상호 간 연결은 같은 재질의 커플링으로 접속하여야 한다. 다만, 전기적 연속성이 이루어는 경우 예외로 한다.

③ 금속관·박스 등은 확실한 공법으로 건축구조물 등에 확실하게 지지하여야 한다.

(5) 박스(풀박스·접속함 등) 시공

① 박스는 건축구조물에 은폐시켜서는 안 된다. 다만, 점검이 가능 한 경우는 예외로 한다.

② 박스 설치 위치는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있는 곳으로 하여야 한다.

(6) 배관 끝에서 전선 보호

① 배관의 끝부분에는 부싱을 사용하여야 한다.

② 옥외 수직 배관의 상단에는 엔트런스캡을 사용하고, 수평 배관의 말단에는 터미널캡 또는 엔트런스캡을 사용하여야 한다.

(7) 접지

① 금속관은 본딩을 하여 접지의 연속성을 부여하여야 한다.

② 금속제 함·박스 등에 절연성 도장이 된 경우, 도장을 완전히 벗겨내고 접지를 하여야 하고, 완료 후 재도장하여야 한다. 다만, 전기적 연속성이 유지되는 경우에는 예외로 한다.

(8) 금속관공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.3 합성수지관공사

(1) 전선은 합성수지관 내부에서 접속점이 없도록 하여야 한다.

(2) 배관

① 햇빛에 노출되거나 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다. 다만, 방호되는 공법을 사용하는 경우에는 예외로 한다.

② 관의 끝부분은 매끈하게 처리하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없어야 한다.

(3) 연결 및 지지

① 합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속하지 않아야 한다.

(4) 풀박스 및 접속함의 부착은 이 기준 3.3.2 (5)에 따른다.

(5) 관의 끝부분에서 전선의 보호는 이 기준 3.3.2 (6)에 따른다.

(6) 합성수지관공사의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

3.3.4 금속제가요전선관공사

(1) 전선은 전선관 내부에서 접속점이 없도록 하여야 한다.

(2) 배관

① 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설해서는 안 된다. 다만, 방호되는 공법으로 하는 경우에는 예외로 한다.

② 금속제가요전선관 및 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.

(3) 시공

① 금속제가요전선관 및 부속품은 기계적·전기적으로 완전하게 연결하고 또한 확실한 공법으로 지지하여야 한다.

② 금속제가요전선관을 금속관 등과 연결하는 경우에는 적당한 연결 장치를 사용하여 접속하여야 한다. 다만, 전기적 연속성을 유지하는 경우 예외로 한다.

(4) 금속제가요전선관공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.5 금속덕트공사·금속트렁킹공사

(1) 전선

① 전선은 덕트 내부에서 접속점이 없도록 하여야 한다. 다만, 쉽게 점검할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

② 교류회로 1 회로 전선 전부를 동일 덕트 또는 트렁킹에 넣어야 한다.

③ 포설 전선은 가능한 중첩되지 않도록 하고, 구분 별로 지지하여야 하벼, 통풍을 고려한 공간을 확보하여야 한다.

(2) 시공

① 상호간은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

② 커버는 쉽게 열리지 않도록 시설하고, 내부에는 먼지가 침입하지 않도록 하여야 한다.

③ 콘크리트 바닥에 매설하는 경우, 물이 고이지 않도록 시설하여야 한다.

④ 내부에서 전선을 외부로 인출하는 부분은 관통 부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다.

(3) 방화구획을 관통하는 경우에는 내부를 불연성의 자재로 차폐하여야 한다.

(4) 굴곡 및 분기 개소에는 돌기물이 없어야 하며, 내부에 설치되는 전선이나 케이블의 소요 곡률반경을 확보하여야 한다.

(5) 금속덕트공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.6 버스덕트공사

(1) 사용 제한

① 버스덕트 공사는 옥내의 건조한 장소로서 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에 한하여 시설하여야 한다.

② 옥외용 버스덕트를 사용하는 경우 옥측 또는 옥외에 시설할 수 있다.

(2) 도체의 접속

① 도체 접속은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하고, 버스덕트 내부 도체의 상호의 접속은 볼트 조임 또는 이와 동등이상의 성능을 가지는 방법에 따라야 한다.

② 도체는 버스덕트 내부에서 비 흡습성의 절연물로 견고하게 지지하고, 극간 또는 덕트 내면과 접촉될 우려가 없도록 하여야 한다.

(3) 시공

① 구조물에 부착하는 경우, 덕트 지지점간 거리는 일정한 간격으로 견고하게 지지하여야 한다.

② 버스덕트 상호 간은 기계적·전기적으로 완전하게 연결하여야 한다.

③ 바닥 또는 벽을 관통하는 경우 관통부분에서 버스덕트 접속부를 만들지 않아야 한다.

(4) 버스덕트공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.7 금속몰드공사

(1) 금속몰드 내부에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

(2) 금속몰드 및 부속품은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하고 건축구조물 등에 적당한 공법으로 지지하여야 한다.

(3) 시공

① 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다.

② 금속몰드와 박스 등의 부속품과 접속하는 경우는 부싱을 사용한다. 다만, 부속품이 부싱을 필요로 하지 않는 구조의 것은 예외로 한다.

③ 금속몰드가 금속관 및 금속제 가요전선관 등과 연결하는 경우에는 기계적·전기적으로 완전하게 접속한다.

(4) 금속몰드공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.8 합성수지몰드공사

(1) 전선

① 합성수지몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다. 다만, 합성수지제의 조인트박스를 사용하여 접속하는 경우에는 예외로 한다.

② 합성수지몰드 상호 간 및 합성수지몰드와 박스 등 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 접속하여야 한다.

(2) 연결 및 지지

① 합성수지몰드 및 부속품 상호 접속은 틈이 없도록 하여야 한다.

② 합성수지몰드의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.

(3) 합성수지몰드공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.9 플로어덕트공사

(1) 전선

① 덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

② 교류 회로에서 1회로의 전선 전부는 동일 덕트 내에 배선하여야 한다.

(2) 시공

① 덕트 상호 간·덕트와 박스 또는 인출구와의 접속은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

② 덕트·박스 등 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.

③ 박스·인출구는 바닥면에서 돌출하지 않아야 하고, 물이 스며들지 않도록 밀봉할 수 있어야 하며, 덕트의 끝부분은 막아야 한다.

④ 접속함 사이의 덕트는 일직선 상으로 설치하여야 한다.

(3) 플로어덕트공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.10 셀룰러덕트공사

(1) 전선

① 셀룰러덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다. 다만, 전선을 분기하는 경우로, 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 경우는 예외로 한다

② 교류 회로에서 1회로의 전선 전부는 동일 덕트 내에 배선하여야 한다.

(2) 시공

① 셀룰러덕트 상호 간·덕트와 조영물의 금속구조체·부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와는 기계적·전기적으로 완전하게 접속하고, 덕트 및 부속품은 물이 고일 수 없도록 하여야 한다.

② 덕트에 설치한 전선 인출구는 바닥면에서 돌출하지 않아야 하고, 물이 스며들지 않도록 밀봉할 수 있어야 하며, 덕트의 끝부분은 막아야 한다.

③ 셀룰러덕트 내부의 전선을 외부로 인출하는 경우에는 그 셀룰러덕트의 관통 부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설한다.

④ 셀룰러덕트의 관통부분에서 전선이 손상할 우려가 없도록 시설하고, 셀룰러덕트와 다른 배선 공법 사이를 접속하는 경우는 접속 부분을 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 셀룰러덕트공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.11 라이팅덕트 공사

(1) 라이팅덕트 및 부속품은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

(2) 라이팅덕트는 자중 이외에 덕트에 설치되는 기계·기구를 지지할 수 있도록 건축구조물 등에 적당한 공법으로 지지하여야 한다.

(3) 시공

① 건축구조물에 견고하게 시공하고, 건축구조물을 관통하지 않아야 한다.

② 라이팅덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 기계적·전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

③ 건축구조물에 시공하는 경우, 라이팅덕트 지지점 간의 거리는 2 m 이하로 한다.

(4) 라이팅덕트 공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.3.12 액세스플로어공사

(1) 전선

① 액세스플로어 내부에서 전선을 접속하지 않아야 한다. 다만, 내부에 설치된 접속함에서 접속할 경우에는 예외로 한다

② 교류 회로에서 1회로의 전선 전부는 동일한 구획 내에 배선하여야 한다.

③ 전선 시공 시 유지·보수 및 관리 등을 고려하고, 섞이거나 꼬이게 하지 않아야 된다.

④ 전선은 가능한 한 중첩을 피하여 시공하고, 통풍 등을 고려한 공간이 있어야 한다.

⑤ 전선 시공 시 회로별 식별이 용이하도록 표시를 하여야 한다.

⑥ 액세스플로어 내부에서 강전류 전선과 약전류 전선이 교차하는 경우는 직교 및 교차금구 등으로 시공하여야 한다.

(2) 시공

① 액세스플로어 내부에서 전선의 이동을 막기 위해 적당한 공법으로 지지하여야 한다.

② 분기점에서 장력이 가하여지지 않도록 시공하여야 한다.

(3) 액세스플로어 내부에서 약전류 전선이 유도장애 피해를 받을 우려가 있는 경우, 금속제 격벽을 시공하고 접지공사를 하여야 한다.

(4) 액세스플로어공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.4 케이블 및 케이블트레이 공사

3.4.1 케이블 공사

(1) 시공

① 케이블 시공 후 중량물의 압력 및 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우는 이에 대한 방호장치를 하여야 한다.

② 배관 사용 공법에서 전선관 양단은 케이블이 손상을 입지 아니하도록 처리하여야 한다.

(2) 케이블의 지지

① 케이블 지지는 해당 케이블에 적합한 공법을 사용하여 피복이 손상하지 않도록 고정하여야 한다.

② 습기가 있는 장소에서 케이블을 고정할 때는 케이블 고정용 철물과 고정하는 건축구조물 등이 부식하여 케이블이 떨어지지 않도록 하여야 한다.

(3) 케이블 접속

① 케이블 접속 시 도체 및 피복물이 손상되지 않도록 하여야 한다.

② 케이블 접속은 캐비닛·아웃렛박스 또는 접속함 등의 내부에서 하여야 한다.

③ 케이블을 기구 단자와 접속하는 경우는 캐비닛 및 아웃렛박스 등의 내부에서 하여야 한다.

④ 전선은 접속 전에 불순물을 제거하여야 하며, 구리선과 알루미늄 전선 상호 간을 접속할 경우 전용 압착슬리브를 사용하여 이종 금속 간 부식방지를 하여야 한다.

(4) 케이블공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.4.2 케이블트레이공사

(1) 시공

① 케이블트레이 상호 간 접속은 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서 접속하지 않아야 하고, 벽이나 바닥 등을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출하여야 한다.

② 케이블트레이 배선 시 강전용과 약전용은 별도로 하고, 상·하단으로 포설 시 용도(고압·저압·제어용·통신용 등)별로 구분하여야 한다.

③ 동일 트레이에 다른 전압(저압·고압·특고압)의 케이블을 시설하여서는 안 된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 케이블트레이는 굴곡 개소에서 케이블이 압력을 받지 않는 공법으로 지지하여야 한다.

⑤ 금속제 트레이는 접지공사를 하여야 한다.

⑥ 케이블트레이 공용 사용·특수 공법 등 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(2) 케이블트레이에 설치하는 케이블은 용도와 회로를 구분할 수 있는 표시를 하여야 한다.

(3) 케이블트레이공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.4.3 케이블트렌치공사

(1) 케이블트렌치공사는 3.4.2 (1) (2)를 준용한다.

(2) 케이블트렌치공사의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.5 저압분전반 시공

3.5.1 설치

(1) 분전반은 개폐기에 쉽게 접근할 수 있는 장소로서, 안정된 노출 장소 또는 각층 전기실(EPS 등)에 시설하여야 한다.

(2) 충전부가 노출된 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 설치하여야 한다.

(3) 분전반은 건조한 장소에 시설하여야 한다.

(4) 분전반 설치 장소의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.5.2 분전반

(1) 분전반을 일반인 노출장소에 설치하는 경우, 반드시 잠금장치를 하여 취급자만 접근할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속 프레임은 한국전기설비규정 211과 140에 준하여 접지공사를 하여야 한다.

(3) 옥내에 시설하는 저압용 분전반 시공에 관한 사항은 한국전기설비규정 232.84에 따르고, 옥측 또는 옥외에 시설하는 분전반은 한국전기설비규정 235.1에 따른다.

(4) 분전반 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.6 배선기구 및 전열설비 시공

3.6.1 스위치

(1) 스위치 설치 높이는 일반적으로 바닥에서 중심까지 1.2 m를 기준으로 한다.

(2) 조명기구에 직접 스위치를 다는 경우는 무게 중심부를 고려하고 조작 시 조명기구가 움직이지 않는 위치로 하여야 한다.

(3) 스위치는 쉽게 조작할 수 있는 위치로서 출입구 부근의 실내의 문 열림 쪽 또는 대상기기의 주변에 쉽게 확인되는 위치에 시설되어야 한다.

(4) 스위치용 배관 공사는 사전에 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향·장애물·배관 및 점멸기 설치 가능여부 등을 확인하여야 한다.

(5) 일반적으로 스위치는 바닥 마감 면에 대하여 수직으로 설치한다.

(6) 스위치는 조작 시 안전하고 움직임이 발생되지 않아야 한다.

(7) 스위치는 박스나사 2개 이상을 사용하여 견고히 부착하여야 한다.

(8) 매입형 스위치는 건축 마감 면에 밀착되도록 설치하여야 한다.

(9) 스위치 시공 시 지지물로 고이지 않아야 하고, 기구용 박스가 깊이 매입된 경우는 연장박스 등을 설치하여 부착하여야 한다.

(10) 스위치는 회로의 비접지 측에 시설하여야 한다.

(11) 점멸기의 시설은 한국전기설비규정 234.6에 따른다.

(12) 스위치 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.6.2 콘센트 시공

(1) 콘센트의 설치 높이는 일반적으로 바닥에서 기구 중심까지 0.3 m를 기준으로 한다.

(2) 콘센트는 사용자가 찾기 쉽고 사용이 용이한 위치에 시공하여야 한다.

(3) 동일한 전원 방식으로 같은 목적에 사용되는 콘센트는 같은 삽입방식의 플러그를 끼워 사용할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 콘센트용 배관 공사 시작 전에 건축도면을 확인하여 대상 부하 종류·마감·장애물·위험물 존재 등을 확인하여야 한다.

(5) 일반적으로 1개의 박스에는 1개의 콘센트(1개의 프레임에 다수 설치시는 1개로 봄)를 설치하는 것을 원칙으로 하여야 한다.

(6) 콘센트는 플러그를 끼우고 뺄 때 움직이지 않도록 시공하여야 한다.

(7) 매입형 콘센트 플레이트는 건축 마감 면에 밀착되도록 설치하여야 한다.

(8) 콘센트 시공 시 지지물로 고이지 않아야 하고, 기구용 박스가 깊이 매입된 경우는 연장박스 등을 설치하여 부착하여야 한다.

(9) 콘센트의 시설은 한국전기설비규정 234.5에 따른다.

(10) 콘센트, 조명기구 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.6.3 도로용 발열설비

(1) 발열선은 서로 직접 접촉되지 않도록 하여야 한다.

(2) 발열선은 비틀림 부분이 없어야 한다.

(3) 발열선과 리드 선은 상처가 나지 않도록 시공하여야 한다.

(4) 발열선의 매설공사 시에는 지반침하 및 상부에서의 압력에 지장이 없어야 하고, 차도에 설치 시 통행하는 차량의 하중을 확인하여 발열선 및 리드선의 단선 또는 탈락이 생기지 않도록 하여야 한다.

(5) 아스팔트 포장 시 포장 온도로 인한 발열체의 절연파괴를 방지하여야 한다.

(6) 도로발열설비 시공의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

3.7 현장품질관리

3.7.1 구조검사

(1) 간선 및 배선설비공사에서 시공하는 기기·장비 구조의 설계도 및 제작도와 동일성을 확인하여야 한다.

(2) 구조에 대한 설명서를 제출하여야 한다.

3.7.2 동작시험 및 검사
(1) 기기에 대하여 요구되는 기능의 동작 시험·검사 및 조정을 실시하여야 한다.

(2) 개별동작 및 연동동작이 설계도서의 조건에 만족하는지 확인하여야 한다.

3.7.3 종합동작시험 및 시운전

(1) 기기마다 신호를 실제 또는 모의 입력하여 요구되는 기능의 동작 시험·검사 및 조정을 시행하여야 한다.

(2) 종합적인 조정은 유기적으로 결합되어 설계도 및 공사시방서에 표시된 기능을 만족하여야 한다.

(3) 정해진 결과가 나오지 않는 경우는 모의 입출력 등으로 인한 방법으로 조정을 지속하여야 하며, 만족한 결과 후에는 미세 조정을 시행하여야 한다.

3.7.4 기타

(1) 시험 및 검사에 대해 지정하지 않은 사항은 제작자 자체기준에 의한 시험을 하여야 한다.

(2) 모든 시험 결과는 기록하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

(3) 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(4) 사전에 한국전기안전공사 공사계획 신고 및 완료 시 사용전 검사 대상 인지를 사전에 확인하고 해당시에는 접수 및 완료 후 사용전 사용전검사 필증을 제출한다

Ⅴ.  특  기  시  방  서

1. 공사의 이행순서

가. 교통복지지원팀 사무실 조성 전기 공사

나. 본사 이전 사무실 조성 전기 공사

2. 본 공사는 착수 전 현장 실사 후 발주기관과 업무 협의 진행 필요

3. 준공 후 관련 전기법에 따른 검사 후 수정 요청 시 계약자의 책임으로 수행한다

4. 공사명: 군포도시공사 본사 이전 사무실 조성 전기 공사

4-1. 목적: 군포도시공사 본사 이전 신규 사무실 환경 개선 및 편의성 향상

4-2. 개요

가. 장    소:  경기도 군포시 공단로 304(금정역제1공영주차장) 4층

나. 면    적:

구 분	합계면적	개별면적	조 성 구 역
전기 공사	794㎡ (약240평)	61.8㎡	· 사장실
		50.2㎡	· 비서실
		24.0㎡	· 개발사업본부장실
		24.0㎡	· 시설관리본부장실
		26.0㎡	· 안전감사부장실
		168.2㎡	· 안전감사부 사무실
		21.2㎡	· 경영기획실장실
		206.8㎡	· 경영기획실
		18㎡	· 정비사업부장실
		18㎡	· 개발사업부장실
		89.1㎡	· 정비사업부 사무실
		84.2㎡	· 개발사업부 사무실
		85.8㎡	· 대회의실
		56.4㎡	· 중회의실
		26.8㎡	· 여자 화장실
		34.2㎡	· 탕비실

다. 기    간:  계약일로부터 40일 이내(공사준비기간 포함)

※ 공사기간은 공사와 협의하여 조정 가능 및 5번 공사와 연계

4-3. 과업내용(구역별 공사 내용)

가. 전등 이전 및 신규 설치 공사

1) 공사위치: 4층 전체

2) 공사내용

- 전등설비 이전 및 신규 설치

3) 공사내용

합계면적	전등설비 갯수	조 성 구 역
794㎡ (약240평)	8	· 사장실
	6	· 비서실
	2	· 개발사업본부장실
	2	· 시설관리본부장실
	2	· 안전감사부장실
	10	· 안전감사부 사무실
	2	· 경영기획실장실
	19	· 경영기획실
	2	· 정비사업부장실
	2	· 개발사업부장실
	7	· 정비사업부 사무실
	7	· 개발사업부 사무실
	6	· 대회의실
	6	· 중회의실
	4	· 여자 화장실
	1	· 탕비실
	총 86개

※ 세부사항은 도면 참고

나. 콘센트 이전 및 신규 설치 공사

1) 공사위치: 4층 전체

2) 공사내용

- 콘샌트 설비 이전 및 신규 설치

합계면적	전등설비 갯수	조 성 구 역
794㎡ (약240평)	3	· 사장실
	3	· 비서실
	2	· 개발사업본부장실
	2	· 시설관리본부장실
	2	· 안전감사부장실
	4	· 안전감사부 사무실
	1	· 경영기획실장실
	4	· 경영기획실
	2	· 정비사업부장실
	2	· 개발사업부장실
	3	· 정비사업부 사무실
	3	· 개발사업부 사무실
	3	· 대회의실
	2	· 중회의실
	6	· 여자 화장실
	2	· 탕비실
	총 44개

※ 세부사항은 도면 참고

4-4. 과업 수행 예정표 (공사기간: 40일)

기 간	내 용
1주차	공사준비, 안전관리계획, 위험성평가, 현장대리인계 제출 등
2주차	기존 전등, 전열 설비 이전 설치
3주차	신규 개소 전등, 전열 설비 설치
4주차	마무리 작업, 현장정리, 청소

※ 세부일정은 공사와 협의하여 조정 가능

4-5. 물량내역(내역서 참고)

4-6. 공사 도면

5-1. 공사명: 군포도시공사 교통복지지원팀 사무실 전기 공사

5-2. 목적: 교통복지지원팀 신규 사무실 환경 개선 및 편의성 향상

5-3. 개요

가. 장    소:  경기도 군포시 수리산로 112 (평생학습마을 슬기관)

나. 면    적:

구 분	합계면적	개별면적	조 성 구 역
전기 공사	205㎡ (약62평)	69.2㎡	· 직원 사무실
		20.6㎡	· 여자 휴게실
		39.0㎡	· 콜센터
		20.0㎡	· 창고
		56.2㎡	· 로비

다. 기    간:  계약일로부터 40일 이내(공사준비기간 포함)

※ 본사 이전 신규 사무실과 연계한 공사기간

5-4. 과업내용

가. 전열 설비 이전 및 신규 설치 공사

1) 공사위치: 상담실, 복도, 창고

2) 공사내용

- 상담실 양 벽면(3EA),복도 옆(4EA), 창고(1EA)  전열설비 이전 및 신규 설치

나. 전등 설비 신규 설치

1) 공사위치: 창고

2) 공사내용

- 창고 전등 신규 설치(1EA)

5-5. 공사 도면

<평면도>